Программа расчета сопротивления защитного заземления электроустановок с использованием ЭВМ

Защитному заземлению подлежат металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые вследствие неисправности изоляции могут оказаться под напряжением и к которым возможно прикосновение людей и животных.

Цель расчета защитного заземления заключается в определении основных параметров заземления (число, размеры и размещение одиночных заземлителей и заземляющих проводников), при которых напряжения прикосновения и шага в период замыкания фазы па заземленный корпус не превышают допустимых значений.

При расчете защитного заземления приходится решать целей ряд задач, в том числе: определение типа и слойности грунта, сезонных изменений сопротивления растеканию грунта (промерзание, высыхание, повышенная влажность грунта), типа электрода-заземлителя (форма, размеры), из которого предполагается соорудить проектируемый групповой заземлитель с учетом устройства (размещения) заземлителей (расстояния между электродами, конфигурации и т. п.), возможности использования естественных  заземлителей (заглубленных в грунт металлоконструкций, трубопроводов, кабелей) и др.

Чаще всего расчет производится для случаев размещения заземлителя в однородной земле, реже принимается двухслойная модель земли с удельными сопротивлениями нижнего и верхнего слоев 1 и 2.

Обычно заземлители рассчитываются по допустимому сопротивлению заземлителя способом коэффициента использования, когда земля считается однородной (однослойной).

Порядок расчета. 1. Уточняются исходные данные (характеристика электроустановки, рабочие напряжения, длины воздушных и кабельных сетей и др.).

2. Определяется расчетный ток замыкания на землю.

3. Определяется требуемое сопротивление растеканию заземляющего устройства.

4. Определяется требуемое сопротивление искусственного заземлителя.

5. Выбирается тип заземлителя и составляется предварительная схема (проект) заземляющего устройства, то есть размещаются на плане установки принятые для сооружения заземлителя электроды и заземляющие проводники.

6. Уточняются параметры заземлителя (размещение, число и др.)

Для расчета защитного заземления с использованием ЭВМ разработана программа на языке БЕЙСИК.

Программа составлена для ЭВМ типа СМ.

Пример расчета защитного заземления с использованием ЭВМ.

Исходные данные. Заземлению подлежит оборудование подстанции 6000/400 В. Длина кабельных линий со стороны 6 кВ lк=8 км, воздушных линий — lв == 40 км. Грунт — суглинок, измерения удельного сопротивления проводились при сухом грунте, изм—700 Омм. Заземляющее устройство представляет собой прямоугольник размером 20 Х 40 м.  В качестве вертикальных стержней предполагается применить угловую сталь с шириной полки 40 Х 40 мм и длиной l = 2,5 м; в качестве соединительной полосы — стальную шину сечением 40 Х 4 мм (d = 0,95, b = 0.95 • 0,04 = 0,038 м).   Имеются естественные заземлители с сопротивлением растеканию Re == 5,7 Ом. Глубина заложения контура заземления Н0 = 0,5 м (Н = l/2 + Н0 = 2,5/2 + 0,5 = 1,75 м).

Решение. 1. Определяем расчетный ток замыкания на землю со стороны Uл =. 6 кВ

Iз=Uл(35lк+lв)350=6(35⋅8+40)350≈5,45 А

2. Так как к заземляющему устройству присоединяются корпуса оборудования с напряжением до и свыше 1000 В (400 и 6000 В), его сопротивление должно удовлетворять двум условиям:

10 Ом≥rз≤125Iз и rз<4 Ом

По первому условию rз 125/5,45 == 23 Ом, то есть принимаем rз == 4 Ом как наименьшую величину.

3. Определяем расчетное удельное сопротивление грунта

ρрасч=Ψзρизм,

где з = 1,4— климатический коэффициент при сухом грунте (принимается из таблицы), то есть

расч= 1,4700 =980 Омм.

4. Определяем сопротивление искусственного заземлителя с учетом выполнения условия rз  4 Ом:

Rи=RеrзRе−rз=5,7⋅45,7−4=13,4 Ом

5. Определяем сопротивление одиночного вертикального заземлителя по типовой (табличной) формуле

Rст.од=ρрасч2πlln2ld+12ln4H+l4H−l=9802π⋅2,5ln2⋅2.50,038+12ln4⋅1,75+2,54⋅1,75−2,5=328 Ом

6. Определяем сопротивление соединительной полосы по типовой (табличной) формуле

Rп=ρрасч2πlпln2lп2bH0,

где lп =2 • 20 + 2 • 40 == 120 м — длина соединительной  полосы (шины), равная периметру прямоугольника контура заземления:

Rп=9802π⋅120ln2⋅12020,04⋅0,5=18,4 Ом.

7. Предварительно разместив заземлители на плане контура заземления, определяем число вертикальных заземлителей и расстояния между ними и по этим данным принимаем из таблицы коэффициенты использования   вертикальных стержней и соединительной полосы, В данном случае вертикальные стержни размещаем через каждые 2 м. то есть

п = 120/2 = 60 шт.; а = 2м; a/l = 2/2,5; ст = 0,36; ст = 0,2.

8. Определяем сопротивления одиночного  вертикального заземлителя и соединительной полосы с учетом выбранных коэффициентов использования стержней и полосы:

Rст.од =328/0,36=910 Ом и Rп = 18,4/0,2 =92 Ом.

9. Определяем требуемое сопротивление растеканию вертикальных стержней:

Rст=RпRиRп−Rи=92⋅13,492−13,4=15,6 Ом.

10. Уточняем число вертикальных стержней (электродов):

n=Rст.одRст=91015,6≈59,

то есть принимаем окончательно количество вертикальных электродов п = 60 шт.

1 REM ПРОГРАММА

3 RЕМ РАСЧЕТА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

t0;DIMBQ <1CO, P1 ОВД. Р(3, !ЗД. Т4(6, 3) 20 DIM ТП(7), UG(3) 4й DATA 'ПЕСОК',7,2.4, 1.5S. 1.2 50 DATA 'СУПЕСОК' .3,1.5, 1.3, 1.2 68 ДАТЛ 'СУГЛИНОК' 1. 2, I. 5, 1.4 70 DATA 'ГЛИНА', Л, 2.4. 1.36,1.2 75 DATA 'ЧЕРНОЗЕМ' .2,2,1.32.1.2 8SI N =- 5

90- FOR I = I TO N \ READ ВП (1), PI W. 95 P(I.I).P(2,I), P(3, 1)

i0a next i

lie- DATA 'БОЛЬШАЯ ВЛАЖНОСТЬ' 120 DATA 'СРЕДНЯЯ ВЛАЖНОСТЬ' 130 DATA 'СУХОЙ ГРУНТ'

140 READ иП (i), UCt (2). UCi(3)

266

15ff PRINT 'ДЛИНА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ--LI-16Й' INPUT LI

17В PRINT -ДЛИНА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ — L2' iSS INPUT L2

Ifl^ FOR I = 1 TO N\PRINT I;' 'ВП fl) \ NEXT I 2ве PRINT' НОМЕР ГРУНТА' 21Й- INPUT К

22.8- FOR I = 1 TO 3/PR1NT I; 1:0(1) / NEXT I 236- PRINT 'НОМЕР ВЛАЖНОСТИ', 240 INPUT М 25в- PRINT 'НАПРЯЖЕНИЕ';

26в INPUT U

270 II ^U »(35 * L1+ L2)/35B 28в- Rl =4 290 R2r= 125/11

З-вв IF R2< Rl THEN Rl = R2 3^5 PRINT 'СОПР. ИЗМЕРЕННОЕ';

ЗЯ6 INPUT H7

310 R3 = H7 * PI (К) • P(M,K) 32Й- PRINT P3, P! (К), Р (М, К) 325 PRINT -СОПР. ЕСТЕСТ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ—';

330 INPUT R4 340 R5=R4*RI\tR4—Rl)

35^ PRINT -РАЗМЕРЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА' 360 PRINT 'ШИРИНА * ДЛИНЛ ПРЯМОУГОЛЬНИКА' 370 INPUT L3, L4

380 PRINT -РАЗМЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ' 290 PRINT 'СЕЧЕНИЕ * ДЛИНА-400 INPUT L5, L6

41Й- PRINT -РАЗМЕРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ' 420 PRINT 'ШИРИНА '"ТОЛЩИНА ^ГЛУБИНА В ГРУНТЕ'-430 INPUT L?, L8, L9 440 L5=- L5 *.95 450 Р4 = 2 *(L3 + L4)    . 460 R6 = R3 * LOG (2 * Р4 * P4/(L7 * LP)) 46! R6 =-. 5 * R5 '!70R6-=R6\P4\6. 2Й32 480 R7 =- R3 * LOG (2 * L6/L5) 49a S =.- L9 + .5 - L6 49i R3 = ,5 " R3

500 R7 - R3 * LOG ((4 • 8 + L6) / (4 * 8 - L6)) + R7 510 R7=- R7/6.2S32/L6                      " -г ^ 52Sf Rfi = R6 * R5/(R6 — R5) БЗЙ- REM ТАБЛ. 4—4

540 DATA 4,.б6„72, 6„58, 065, 10,. G2,.58 55Й- DATA 30,.-14,.5, 40,.39„44,60,.3б,.42 56Й- J - В 570 FOR I-- 1TOJ\RE:ADT4(I, 1), Т4 (1,2), Т4 (I, 3)/NEXT I

590 FOR I - 1 TO J\IF Tl < == T4 (I, 1) THEN GO TO 620

620 Tl == R7/R8/T4/T4 (1, 3) fi25 Tl =- !NT (Tl) + I

63Й PRINT 'СОПРОТИВЛЕНИЕ ОДИНОЧНОГО   ВЕРТИКАЛЬНОГО'

267

64Я- PRINT 'ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ —',R7 650 PRINT 'СОПРОТИВЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ЗА-

ЗЕМЛИТЕЛЯ — '; R5

660 PRINT 'ЧИСЛО ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ—'; Т1 67S PRINT 'ТРЕБУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСТЕКАНИЮ' 680 PRINT 'ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ—'; R8 690 PRINT 'СОПРОТИВЛЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ—'; R6 748 PRINT 'КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ—'; Т4 (1,3) 710 END

Приложение 3

Программа расчета сопротивления зануления электроустановок с использованием ЭВМ

Цель расчета зануления — определить условия, при которых оно надежно выполняет возложенные на него задачи — быстро отключает поврежденную установку от сети и в то же время обеспечивает безопасность прикосновения человека к зануленному корпусу в аварийный период. В соответствии с этим зануление рассчитывается (проверяется) на отключающую способность, а также на безопасность прикосновения к корпусу как при замыкании фазы на землю (расчет заземления нейтрали источника), так и при замыкании ее на корпус (расчет повторного заземления нулевого защитного проводника).

Для расчета зануления с использованием ЭВМ разработана программа. Ниже приведен пример расчета со следующими исходными данными: кабельная линия 380/220 В с медными жилами 3 Х 25 мм2 длиной l = 200 м питается от трансформатора мощностью 400кВА 6/0,4 кВ со схемой соединения обмоток D/Yн; двигатель защищен предохранителями Iном = 125 А;

в качестве нулевого проводника используется стальная полоса сечением 40 Х 4 мм; r0 = 4 Ом (сопротивление заземления нуля трансформатора).

Решение. 1. Расчет на отключающую способность защиты предохранителями, то есть проверка выполнения условия срабатывания защиты:

Iк kIном, где k = 3; Iк =. 3 • 125 = 375 А.

Действительное значение тока короткого замыкания Iк, про

ходящего по петле фаза-нуль,

Iк=UфZт3+Rф+Rн2+Хф+Хн+Хп2,

где Uф = 220 В; Zт/3 = 0,065 Ом (из таблицы);

Rφ=ρlS=0,018⋅20025=0,144 Ом

Rн=rωl=1,54⋅0,2=0,308 Ом;

r = 1,54 Ом/км; Хф = 0 (для медного проводника);

Хн = Х = 0,92  0,2 = 0,184 Ом;

Х =0,92 Ом/км.

Величины удельного сопротивления r и Х принимаются из таблицы в зависимости от плотности тока ( == Iк/S == 2 А/мм2) и сечения нулевого проводника (шины 40 Х 4 мм):

Xп=lXп=l⋅0,1256ln2Dd

(D = 0,7 м — расстояние между проводами; d — диаметр провода, м), то есть для кабельных линий сопротивлением Хп можно пренебречь (X  0);

Iк.д=2200,065+0,144+0,3082+0,1842=390 А

Так как I к.д = 390 А > I к.расч = 375 А, условие выполняется.

II. Расчет безопасной величины напряжения прикосновения. Определяем наибольшее допустимое значение сопротивления повторного заземления rп исходя из следующих данных Rн = 0,308 Ом; Хн == 0,184 Ом; п == 2 (количество повторных заземлителей); Uпр.доп = 42 В, то есть

Zн=Rн2+Xн2=0,3082+0,1842=0,394 Ом

rп≤nr0Uпр.допIкZн−Uпр.доп=2⋅442390⋅0,394−42=3,01 Ом

Поскольку гп==3,4 Ом<гп др = 10 Ом, условие выполняется,

1 REM ПРОГРАММА 3 REM РАСЧЕТА ЗЛНУЛЕНИЯ \8 DIM 5<1в, 3), R f7, 9)

2в DATA SB, 5.24, 4.2, 3.4S, 2,97, 3.14, 2.52,2. в9, 1 7S За DATA 12Й, 3 66,2.91, 2.3S, 2 в4, 2.2, 1.75, 1.43, 1.22 48 DATA 150, 3.3S, 2.56, 2,.0-S, 2. 6'S. 2.в 3,1-Я, 1.25 1.25 50 DATA 160, 2.S,2.24. 1.SI. 1.54, 1.5S, 1.34, 1.09, .92 6Я DATA 1138. 2.2S, 1.79, 1,45, 1,24, 1.37, 1.07,.S7. .74 78 DATA 250, 2.1, 1.6.1.2S, 1.2S, 1.26, .96, .77, ,77 80 DATA 300, 1.77, 1.34. 1.0S, 1.S, 1.Й6, .S, .65,.65 90 FOR I = I TO 7\FOR J = 1 ТО 9 100 READ R (I, J)\,NEXT J\NEXT I 110 DATA 25, 1.Й4, 0, 40, .65, S3 120 DATA 63, .413. ,37S, 100, .26, .254 130 DATA 160. ,164, .159, 250, .104. .102 140 DATA 400, .065.064. 630, .043, . 0400 150 DATA 1000, .027, .026. i600, .009, .01 160 FOR I = Al TO 10/FOR J = 1 ТО 3 170 READ S (I, J) \ NEXT J \NEXT I 180 PRINT 'СЕЧЕНИЕ ПОЛОСЫ А • S';

190 INPUT A, S

200 PR!NT 'ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ U1

210 INPUT U

215 PRINT 'КОЭФ. КРАТНОСТИ ТОКА К';

220 INPUT К

269

230' PRINT 'ДЛИНА ПОЛОСЫ L';

24Й- INPUT L 250 PRINT 'НОМ. ТОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 19'»

веа input !9

27а PRINT 'СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ S';

asa input s

29^ SI == А » S

за^ is = i9 * к 3i a d = is/si

323- PRINT 'МОЩНОСТЬ PI И НАПРЯЖЕНИЕ Ш' 338 PRINT 'ТРАНСФОРМАТОРА';

34.& INPUT PI, Ul

35.0- Mi = 2

3&@ IF О > .75 THEN Ml = 3

X18 IF D > 1-25 THEN Ml = 4

38^ IF D > 1.75 THEN Ml = 5

39B FOR I = 1 TO 7

395 MS == 1

<ве IF 51 ,< = R (I. 1) THEN 8Й- TO 428

4fl4 NEXT I

lia REM ПОИСК ПОЛОСЫ С СЕЧЕНИЕМ SI

<за R5 == R (ms, mi)

130 X5 = R (MS, Ml + 4)

135 PRINT 'R5 - ': R5 •X5 = ' X5

448- N5 == 2

f5a IF Ul > 15 THEN N5 = 3

We FOR 1=1 TO в

47.? IF PI < = S (I, !) THEN 60 T04S^

475 NEXT 1

480' •Z5 = S (I, N5)

490 F3 ==SQR (S/3. 1416)

60S3 PRINT 'РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРОВОДАМИ-;

5Ш INPUT F!

52^ Х4 = .1256 * LOG (F1/F2)

525 PRINT 'X4 ='; X4

53Й' R0=R5+ 1S/S

540' Rfl' = R в * R0

550 ХЙ' = X5 + X4

5бй' хв == х^ * ха-

570 Z2 = 25 + SQR (R0 + X0) * L со я' г 7 =^= U/Z2

585 PRINT 'ТОК К-3. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ'; 17

586 ZF К *19<17THEN89 TO 595

590 PRINT 'УСЛОВИЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ'^ ТО 78»

595 PRINT 'УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ'

6.&.0 PRINT 'ЧИСЛО ПОВТОРНЫХ ЗАЗЕМЛЕНИЙ';

6!0 INPUT N6

620 Н - SQR (R5 * R5 + (Х5+.5 * X4) 2)

630 PRINT H

$40 HI = N6 * 4 « 42 / (17 « Ь * H — 42)

650 PRINT HI

700 REM

710 END

270