Глава 4 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

4.1. Основные светотехнические величины, виды и системы освещения, требования к производственному освещению

Организация рационального освещения рабочих мест — один из основных вопросов охраны труда. При неудовлетворительном освещении резко снижается производительность труда, возможны   несчастные случаи, появление близорукости,     быстрая утомляемость.

В зависимости от источника света производственное освещение может быть трех видов: естественное, искусственное и совмещенное.

Освещение характеризуется количественными и качественными показателями (рис. 9). К количественным показателям относятся световой поток, сила света, освещенность, яркость.

Световой поток Ф — это часть лучистого потока, которая воспринимается зрением человека как свет (измеряется в люменах — лм).

Сила света I — величина, оценивающая пространственную плотность светового потока и представляющая собой отношение светового потока dФ к телесному углу d, в пределах которого световой поток распространяется:

I=dΦdω. (14)

За единицу силы света принята кандела (кд).

Освещенность Е — поверхностная плотность светового потока, представляет собой отношение светового потока dФ, падающего на элемент поверхности dS, к площади этого элемента:

E=dΦds. (15)

3а единицу освещенности принят люкс (лк) —при световом потоке в 1 лм на площади в 1 м2.

Яркость поверхности L — отношение силы света, излучаемого в рассматриваемом направлении, к площади светящейся поверхности, кд/м2:

L=I/S. (16)

Коэффициент отражения р определяется как отношение отраженного от поверхности светового потока Фотр к падающему на нее световому потоку Фпад

ρ=Φотр/Φпад (17)

К основным качественным показателям освещения относятся: фон, контраст объекта с фоном, видимость, показатель ослепленности и дискомфорта, коэффициент пульсации.

Фон — поверхность, прилегающая непосредственно к объекту, на которой он рассматривается.

Видимость — способность глаза человека воспринимать объект при освещенности от 0,1 до 100 000 лк.

Показатель ослепленности — критерий оценки слепящего действия, создаваемого осветительной установкой.

Основная задача освещения на производстве — создание наилучших условий для видения. Эту задачу возможно решить только осветительной системой, отвечающей следующим требованиям:

освещенность на рабочем месте должна соответствовать -характеру зрительной работы, который определяется тремя параметрами: объектом различения — наименьшим размером рассматриваемого объекта (при работе с приборами — толщина линии градуировки шкалы, при чертежных работах — толщина самой тонкой линии на чертеже и т. п.); фоном — при  > 0,4 фон считается светлым, при  == 0,2...0,4 — средним и при <0,2 — темным; контрастом объекта с фоном

К=LΟ−LΦLΦ, (18)

где Lo и Lф — яркость соответственно объекта и фона (при К>0,5 контраст большой, при К= 0,2 ... 0,5 — средний, при К<0,2 ~-малый);

необходимо обеспечить достаточно равномерное распределение яркости на рабочей поверхности, а также в пределах окружающего пространства;

на рабочей поверхности должны отсутствовать резкие тени;

в поле зрения не должно быть прямой и отраженной блескости (повышенной яркости светящихся поверхностей, вызывающей ослепление);

63 -

величина освещенности должна быть постоянной во времени;

следует выбирать оптимальную направленность светового потока и необходимый спектральный состав света;

все элементы осветительных установок должны быть долговечными, электро- и пожаробезопасными;

установка должна быть удобной и простой в эксплуатации, отвечать требованиям эстетики.

4.2. Естественное освещение

Для естественного освещения характерна высокая диффузность (рассеянность) дневного света от небосвода, что весьма благоприятно для зрительных условий работы.

Естественное освещение подразделяют на боковое, осуществляемое через световые оконные проемы; верхнее, осуществляемое через аэрационные и зенитные фонари, проемы в перекрытиях; комбинированное — боковое с верхним.

Естественное освещение характеризуется тем, что создаваемая освещенность изменяется в чрезвычайно широких пределах в зависимости от времени дня, года, метеорологических факторов. Поэтому естественное освещение невозможно количественно задавать величиной освещенности. В качестве нормируемой величины для естественного освещения принята относительная величина  коэффициент естественной освещенности (КЕО), который представляет собой выраженное в процентах отношение освещенности в данной точке внутри помещения Ев к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности Ен, создаваемой светом полностью открытого небосвода, то есть

КЕО(е)=ЕВЕН⋅100. (19)

Таким образом, КЕО оценивает размеры оконных проёмов, вид остекления и переплетов, их загрязнение, то есть способность системы естественного освещения пропускать свет.

Естественное освещение в помещениях регламентируется нормами СНиП 11-4-79. Нормированное значение КЕО(ен), определяемое по таблице с учетом характера зрительной работы (8 разрядов I — VIII), системы

53

освещения, района расположения здания предприятия на территории СССР, следует уточнять по формуле

еН=еmc, (20)

где m — коэффициент светового климата (определяется в зависимости от расположения здания на территории СССР); территория СССР по световому климату разделена на V поясов (I — самый северный, V — самый южный):

Пояс		I	II	III	IV	V

Значение m	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8

с— коэффициент солнечности климата, определяемый по нормативным таблицам в зависимости от ориентации здания относительно сторон света (с •= 0,65 ... 1).

Для каждого производственного помещения строится кривая значений КЕО в характерном сечении — в месте пересечения вертикальной плоскости (по оси оконного проема) и горизонтальной плоскости на расстоянии 0,8 м над уровнем пола (условная рабочая поверхность). При боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО, в помещениях с верхним и комбинированным освещением —среднее значение. Например, для помещений, где хранятся автомобили, машины, механизмы и другое оборудование, КЕО принимают: при верхнем, комбинированном и боковом освещении в среднем — 0,5 %; для помещений, предназначенных для технического обслуживания и ремонтов автомобилей и других машин, при верхнем и комбинированном освещении — в среднем 3 %, а при боковом — не менее 1 %. Минимальный КЕО в зависимости от точности работы при верхнем и комбинированном освещении нормируется в пределах от 10 до 2 %, а при боковом освещении от 3,5 до 0,5 %. По данным измерений определяют КЕО в характерных точках помещения и делают выводы о соответствии или несоответствии их требуемым нормам.

Расчет естественного освещения при боковом освещении сводится к определению суммарной площади окон F, м2:

ΣF=SПeНηОК100τОr1, (21)

где Sп — площадь пола, м2; ен — нормированное значение КЕО; 0 световая характеристика окон; К. —коэффициент, учитывающий затенение окон соседними зданиями (К = 1...1,7); o — общий коэффициент светопропускания оконного проема с учетом затенения (o = 0,15...0,6); r1 — коэффициент, учитывающий отражение света от внутренних поверхностей помещений (r1= 1...10).

4.3. Искусственное освещение

Искусственное освещение предусматривается во всех производственных и бытовых помещениях, где недостаточно естественного света, а также для освещения помещений в ночное время.

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяют на рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное, дежурное. Рабочее освещение обеспечивает зрительные условия нормальной работы, прохода людей и движения транспорта. Аварийное освещение устраивают для продолжения работы при внезапном отключении рабочего освещения. При этом нормируемая освещенность должна составлять 5 % от рабочего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территории предприятий, Эвакуационное освещение предусматривается для эвакуации людей из помещений при авариях в местах, опасных для прохода людей, на лестничных клетках (должно быть в помещениях не менее 0,5, а на открытых территориях— не менее 0,2 лк). Для охранного освещения площадок предприятий и дежурного освещения помещений выделяют часть светильников рабочего или аварийного освещения.

В качестве источников света применяют газоразрядные лампы или лампы накаливания. Совокупность источника света и осветительной арматуры представляет собой светильник. Наиболее важными функциями осветительной арматуры являются предохранение глаз работающих от чрезмерно больших яркостей источников света, а также перераспределение светового потока лампы, которое повышает эффективность осветительной установки. По распределению светового потока в пространстве различают светильники прямого, рассеянного и отраженного света, а по конструктивному исполнению — светильники открытые, закрытые, защищенные, пыленепроницаемые, влагозащитные, взрывозащищенные, взрывобезопасные. По назначению светильники делятся на светильники общего и местного освещения.

55

Рис, 10. Защитный угол светильника:

а—с лампой накаливания; б—с люминесцентными лампами

Искусственное освещение может быть общим (равномерным или локализованным) и комбинированным (к общему добавляется местное). Применение только местного освещения запрещается.

Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения, должна составлять 10 % нормируемой для комбинированного освещения при тех источниках света, которые применяются для местного освещения. Для общего освещения в системе комбинированного рекомендуется применять газоразрядные лампы независимо от типа источника света местного освещения. Неравномерность освещенности, создаваемая светильниками общего освещения в зоне расположения рабочих мест, должна быть как можно меньше. Освещение не должно вызывать ослепленности. Показатель ослепленности р служит для оценки слепящего действия осветительной установки и подсчитывается по выражению

p=(w−1)⋅100%, (22)

где w — коэффициент ослепленности.

Для предотвращения ослепленности светильник местного освещения должен иметь глубокие отражатели из непросвечивающего материала или из стекла молочного цвета. Защитный угол у отражателя (рис. 10), показывающий меру прикрытия ярких частей лампы (нити накала) от глаз, должен быть не менее 30°.

Ограничение слепимости достигается соблюдением условия; отношение осевой силы света прожектора I0, кд, к квадрату высоты установки H, м, не должно превышать 300, то есть I0/Н2  300, откуда

H=I0300. (23)

Минимальная освещенность устанавливается по характеристике зрительной работы с наименьшим размером объекта различения, контрастом объекта с фоном и характеристикой фона. Различают 8 разрядов и 4 полразряда работ s зависимости от степени зрительного напряжения.

К I разряду относятся зрительные работы наивысшей точности (минимальный размер объекта различения 6 < < 0,15 мм); к IV — работы очень малой точности (б > > 5 мм); к VII разряду отнесены работы со светящимися/ материалами и изделиями в горячих цехах; к VIII — работы, связанные с общим наблюдением за ходом производственного процесса с постоянным или периодическим присутствием людей. Для первых пяти разрядов (I—V), имеющих по четыре подразряда (а, б, в, г), нормируемые значения освещенности зависят не только от минимального размера объекта различения, но и от контраста объекта различения с фоном и характеристики фона. Наибольшая нормируемая освещенность составляет 5000 лк (разряд 1а), наименьшая — 30 лк (разряд VIII в). При условиях, затрудняющих или облегчающих длительную работу, повышающих опасность травматизма или требующих улучшения санитарных условий, уровни нормируемой освещенности должны быть повышены или понижены. Для первых четырех разрядов рекомендуется использовать комбинированную систему освещенности. Для исключения неравномерности освещенности отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I—III разрядов при люминесцентных лампах 1,5 и при других — 2;для работ IV—VII разрядов—соответственно 1,8 и 3.

4.4. Расчет искусственного освещения

Задачей расчета является определение требуемой мощности электрической осветительной установки для 1 издания в производственном помещении заданной освещенности.

При проектировании осветительной установки необходимо решить следующие основные вопросы:

выбрать тип источника света — рекомендуются газоразрядные лампы, за исключением мест, где температура воздуха может быть менее +5 С и напряжение в сети падать ниже 90 % номинального, а также местного

освещения (в этих случаях применяются лампы накаливания);

определить систему освещения (общая локализованная или равномерная, комбинированная);

выбрать тип светильников с учетом характеристик светораспределения, условий среды (конструктивного исполнения) и др.;

распределить светильники и определить их количество (светильники могут располагаться рядами, в шахматном порядке, ромбовидно);

определить норму освещенности на рабочем месте. ^Для расчета искусственного освещения используют в основном три метода.

Для расчета общего равномерного освещения при горизонтальной рабочей поверхности основным является метод светового потока (коэффициента использования), учитывающий световой поток, отраженный от потолка и стен. Световой поток лампы Фл, лм, при лампах накаливания или световой поток группы ламп светильника при люминесцентных лампах рассчитывают по формуле

ΦЛ=ЕНSzkNnη, (24)

где Ен — нормированная минимальная освещенность, лк; S — площадь освещаемого помещения, м2; z — коэффициент неравномерности освещения (z = 1,1...1,5); k — коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности из-за загрязнения и старения лампы (k=1,2...1,7);N — число светильников; п — число ламп в светильнике;  — коэффициент использования осветительной установки (= 0,2…0,7); значение  определяют в зависимости от показателя помещения

i=ABHР(A+B), (25)

где A и В — длина и ширина помещения, м; Нр — высота светильников над рабочей поверхностью, м.

Подсчитав световой поток лампы Фл, по таблице подбирают ближайшую стандартную лампу и определяют электрическую мощность всей осветительной установки.

Точечный метод применяют для расчета локализованного и комбинированного освещения, освещения наклонных

58

и вертикальных плоскостей. В основу точечного метода положено уравнение

E=Iαcosαr2, (26)

где I — сила света в направлении от источника на данную точку рабочей поверхности, кд; r— расстояние от светильника до расчетной точки, м;  —угол падения световых лучей, то есть угол между лучом и перпендикуляром к освещаемой поверхности. Для практического использования в формулу подставляют коэффициент запаса k и значение

r=HP/cosα, откуда E=Iαcos3α(kHP). (27)

Данные о распределении силы света I  приводятся и светотехнических справочниках. При необходимости расчета освещенности в точке, создаваемой несколькими светильниками, подсчитывают освещенность от каждого из них, а затем полученные значения складывают.

Метод удельной мощности является наиболее простым, но и наименее точным, поэтому его применяют только при ориентировочных расчетах. Этот метод позволяет определить мощность каждой лампы Рл, Вт, для создания в помещении нормируемой освещенности:

PЛ=pSn, (28)

где р— удельная мощность, Вт/м2 (принимается из справочника для помещений данной отрасли); S — площадь помещения, м2; п — число ламп в осветительной установке.

Определенной особенностью характеризуется расчет прожекторного освещения, применяемого обычно при необходимости освещения открытых пространств площадью более 5000 м2 (строительных площадок, заводских дворов, территорий складов, автопредприятий, погрузочно-разгрузочных площадок и т. п.). Основными типами применяемых для этих целей прожекторов являются прожекторы заливающего света типа ПЗС-45, ПЗС-35, ПЗС-25 и| другие (с лампами накаливания мощностью 1000, 500, 300, 150 Вт и др.).

При расчете прожекторного освещения выбираются нормируемая освещенность и коэффициент запаса, учитывающих старение и запыление ламп. Затем подбирается тип прожектора, наименьшая высота его установки из условий слепимости (формула (23)), проектируются расстановка мачт и углы наклона прожекторов в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Основными характеристиками прожектора являются кривая силы света, угол рассеяния, коэффициент усиления и коэффициент полезного действия,/ Пучок света прожектора представляет собой конус с вершиной в точке расположения тела накала источника света, где сила света наибольшая в направлении оптической оси прожектора и уменьшающаяся к периферии.

Ориентировочно необходимое число прожекторов п по методу светового потока может быть определено из выражения

n=ЕНSkΦЛmη, (29)

где  — нормативная освещенность, лк; S — площадь, подлежащая освещению, м2; k — коэффициент запаса (обычно принимается в пределах 1,25—1,5 за исключением особо пыльных условий, для которых принимается k == 1,7); Фл — световой поток лампы выбранного типа прожектора, лм;  == 0,35 — 0,4 — коэффициент полезного действия прожектора; m == 0,7 — 0,9— коэффициент использования светового потока.

4.5. Эксплуатация и контроль осветительных установок

Искусственное и естественное освещение может быть эффективно только при тщательном обслуживании входящих в состав системы узлов и устройств. Вследствие продолжительной эксплуатации ламп (накаливания и люминесцентных) их световой поток снижается соответственно на 10—15 и 20—25 %. Тщательный и регулярный уход за установками естественного и искусственного освещения имеет важное значение для создания рациональных условий освещения. Чистка стекол световых проемов должна производиться не реже двух раз в год для помещений с незначительным выделением пыли и не реже четырех раз в год при значительном выделении пыли;

для светильников — 4—12 раз в год (в зависимости от характера запыленности производственного помещения). Для различных предприятий отраслей устанавливаются конкретные требования в инструкциях, отражающих

специфику данного производства. Так, для производственных помещений, предназначенных для технического обслуживания автомобилей, светильники общего освещения должны очищаться два раза в месяц, а местного освещения—каждую смену. Прежде чем очищать светильники, необходимо их предварительно обесточить.

Светильники общего и местного освещения, подвешенные ниже 2,5 м от уровня пола, должны иметь напряжение не выше 42 В. При слесарно-монтажных работах, техническом обслуживании и ремонтах машин, автомобилей и другого оборудования необходимо пользоваться переносными источниками света (ручными светильниками) с напряжением не выше 42 В, а при работах в особо опасных условиях (резервуары, канавы, колодцы, тоннели) — не выше 12 В. Конструкция ручного переносного светильника должна исключать всякую возможность прикосновения к токоведущим частям. При эксплуатации осветительной установки необходимо периодически проверять: состояние изоляции проводов, уровень освещенности в контрольных точках производственного помещения (не реже одного раза в год после очередной чистки светильников и замены перегоревших ламп). Основной прибор дли измерения освещенности — объективный люксметр.

Учебно-поисковая задача

Гигиеничность осветительных установок.

Гигиеническая оценка осветительных установок должна начинаться с ознакомления с характером зрительной работы на конкретном предприятии, изучения технологического процесса и оборудования. При этом необходимо установить:

наличие постоянных рабочих мест или фиксированных зон обслуживания в цехе;

характер зрительной роботы на каждом рабочем месте, минимальные размеры объектов различении и расстояния от них до глаз работающего, коэффициенты отражения рабочих поверхностей и объектов различения, расположение рабочих поверхностей в пространстве (горизонтальное, вертикальное, наклонное) желательное направление световых лучей, особые условия зрительной работы (различение цветовых оттенков, наличие движущихся объектов различения, возможность увеличения контраста объекта с фоном и осветительными средствами и т. п.);

наличие и расположение частей машин и станков, опасных в отношении травматизма;

расположение частей оборудования, обрабатываемых изделий и строительных конструкций зданий, которые могут создать тени на рабочих поверхностях;

строительные характеристики обследуемого помещения' материалы стен и перекрытий, расположение светопроемов, колонн, ферм;

условия среды: нормальная, пыльная, влажная;

требование бесперебойности работы осветительной установки.

Пример 2, В цехе размером 18  60  4,5 м требуется создать освещенность Ен==300 лк. Коэффициент отражения потолка пот == 70 % и стен с = 50 %. Для освещения используются люминесцентные лампы типа ЛБ в светильниках ЛДОР.

Решение. 1. Находим индекс помещения

i=ABHР(A+B)=18⋅604,5(18+60)=3,07.

Принимаем коэффициент запаса k =' 1,6 и коэффициент неравномерности освещения

z=EсрEмин

При индексе i = 3,07 из табл. 1 получим  == 62 %.

Таблица 1. Коэффициенты использования 

| Тип светильника | Значения коэффициентов отражения |  |  | Значения , %, при индексах помещения i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пот | с | пол | 1 | 1,1 | 1,25 | 1.5 | 1.76 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | 3,6 | 4 | 5 |
| Астра | 70 | 50 | 10 | 49 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 |
| УДП, дрл | 70 | 50 | 10 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 66 | 62 | 63 | 66 | 67 | 69 | 70 |
| УДП, ДРЛ | 50 | 30 | 10 | 41 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 |
| ЛДОР | 70 | 50 | 10 | 43 | 45 | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 67 |

2. Светильники размещаем в четыре ряда (Np = 4).

3. Определяем необходимый световой поток ламп в каждом ряду:

ΦР=ЕНSzkNРη=300⋅1080⋅1,1⋅1,64⋅0,62≈230000 лм.

4. Если в светильнике установить по две лампы ЛБ (n = 2) мощностью 40 Вт и световым потоком Фл = 3000 лм, то необходимое число светильников в ряду составит

N=ΦPnΦЛ=2300002⋅3000=38.